DF-01

1-SUMAR

DF- 01 este un detector de fum cu celula fotoelectrica independent care poate detecta, in timp utill, fumul degajat de zona cu incendiu pornind alarma sonora.

2-PARAMETRI TEHNICI

ALIMENTARE: Baterie CR2  3.OV Li0ion , 850 mAH

CURENT DE LUCRU : Standby  ≤15uA；Alarma  ≤3mA

ZONA PROTECTIE : ≤80㎡

MEDIU DE FUNCTIONARE : TEMP：-10ᵒ ~ +50ᵒ；UMIDITATE：≤95%; SUNET ALARMA FARA CONDENSARE : >85dB(inainte3m，A cantarita)

.3-OPERARE

a.    Functia alarma : Atunci cand concentratia de fum depaseste limita prestabilita Functiunea lumina intermitenta: In momentul in care concentratia fumului scade sub limita dispozitivul va reveni la modul de lucru normal.

b.    Functia fara sunet: Cand dispozitivul functioneaza in modul alarma ( sunet, lumina),apasati butonul ,dispozitivul va inceta alarma sonora continuand doar pe cea vizuala, cu toate acestea daca nu scade concentratia fumului sub limita prestabilita dispozitivul va porni iar alarma sonora in 40 de secunde de la apasarea butonului

c.    Functia auto verificare: Se apasa butonul, dispozitivul va emite alarma sonora "di-di-di' di' in timp ce alarma vizuala va emite lumina intermitenta,indicand astfel ca dispozitivul functoneaza corespunzator.

d.    Functia atentionare voltaj scazut: Atunci cand voltajul bateriei scade sub 2,7 volti , dispozitivul va emite "di -" la intervale de 50 secunde si lumina intermitenta indicand astfel necesitatea inlocuirii bateriei.

e.    Functia atentionare functionare normala: Atunci cand dispozitivul functioneaza normal, indicatorul alarma vizuala va emite lumina alternativa la fiecare 50 secunde, indicand astfel ca dispozitivul functioneaza corect.

4.INSTALARE

Se recomanda instalarea alarmei de fum in zonele in care fumul poate fi usor de detectat de preferinta pe tavan.

a.    Instalarea bazei: Se instaleaza baza pe tavan utilizand o surubelnita (fig. 1)

b.    Instalarea alarmei de fum : Se ataseaza alarma de fum prin insurubare in sensul acelor de ceasornic de baza( fig. 2)

5.ATENTIE

a.- Dispozitivul nu va functiona/nu va functiona corect daca se monteaza fara baterie sau bateria este descarcata.

b.- Se recomanda testarea functiei alarma la fiecare 6 luni pentru a se verifica functionarea corecta a dispozitivului.

c.- Se recomanda instalarea dispozitivului la cel putin 1,5 metri deasupra ventilatorului si de asemenea asigurati spatiu liber de 0,5 metri de jur imprejurul acestia.

d.- Acest dispozitiv asigura doar alarma in caz de fum, nu poate stinge un eventual incendiu.Utilizati stingatorul de incendiu pentru a stinge focul si apoi evacuati zona.

e.- Bateria poate functiona continuu timp de cinci ani daca atinge 850mAh cu toate acestea daca dispozitivul declanseaza frecvent alarma inlocuiti bateria cu una noua.

f.- Evitati instalarea alarmei de fum in urmatoarele zone : bucatarie, baie sau in afara incintei.

f.- Pentru curatarea sau intretinerea dispozitivului contactati personal calificat.